## Rekapitulácia PHZ
Stavba : |  | Revitalizácia kúpeľného areálu DUDINCE
Objekt : |  | Obstaranie technologie vodných prvkov - kúpeľná promenáda
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
M35 | Montáž čerpadel, kompresorů |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
M99 | Ostatní dodávky a práce "M" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | € | % | Základna |  | €
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8
Kompletační činnost |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Výkaz výmer PHZ
Výkaz výmer
Stavba : |  | Revitalizácia kúpeľného areálu DUDINCE
Objekt : |  | Obstaranie technológie vodných prvkov - kúpeľná promenáda
P.č. | typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (€)
Díl: | M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení
1 | 00001 | Podružný elektrorozvaděč TŠ1 technologie v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 | kompl. | 1
2 | 00003 | Frekvenční měnič čerpadla do 1,5kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz | kus | 2
3 | FX1G-24MR/DS | Řízení PLC Napájení 24V | kus | 1
4 | 00003 | Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič | kus | 1
5 | FFR-E540-27A-SF1-LL | Odrušovací filtr pro FM 10 kW | kus | 1
6 | SW1 | Aplikační SW PLC | kompl | 1
7 | 00004 | Oživení systému | kompl | 1
8 | 00005 | Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm (výškaxšířkaxhloubka), krytí IP56, , bez ceny filtru | kus | 1
9 | 00006 | Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65, | kus | 1
10 | Kopo 40 | Kabelová chránička DN40 | bm | 176
11 | CYKY 4x1,5 | Kabeláž ke světlům | bm | 188
12 | KP-1-1 | Nerezový kabelová průchodka G1", jednovývodová | kus | 6
13 | OV LED 01 | Nerezový LED reflektor korunový, výkon 9x1W, 12V(24VDC), jednobarevný, krytí IP68 | kus | 6
14 | 00007 | Nucené odvětrání strojovny ventilátorem | kompl. | 1
15 | 00008 | Drobný elektroinstalační materiál | kompl. | 1
16 | 00009 | Elektroinstalační práce | kompl. | 1
17 | 00010 | Revizní zpráva | kompl. | 1
| Celkem za | M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení
Díl: | M35 | Montáž čerpadel, kompresorů
18 | 315111114 | Montáž technologie | kompl. | 1
19 | 03511234 | Tlakové zkoušky | hod | 2.5
20 | 03511235 | Uvedení do provozu | hod | 1.5
21 | 03511236 | Zaškolení obsluhy | hod | 1
| Celkem za | M35 Montáž čerpadel, kompresorů
Díl: | M99 | Ostatní dodávky a práce "M"
22 | 3511238 | Návod na obsluhu a údržbu | kompl. | 1
23 | 3511239 | PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace | kompl. | 1
24 | 3511240 | Autorský dozor | kompl. | 1
25 | 3511241 | Přesun hmot | kompl. | 1
33 | atyp. plast-nerez.02 | Šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou | kus | 1
34 | atyp.plast 01 | PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,0x2,0x2,0m, vstupní komínky 600x600mm, čerpací jímka, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu | kus | 1
35 | atyp.plast 03 | PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem | kus | 1
36 | atyp.plast 04 | PP podstavec čerpadla | kus | 3
37 | atyp.plast 05 | PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 3 kanystry | kus | 1
38 | BDS 121 | Litinový poklop 600x600mm, třída zatížení B125, s těsněním a uzamykáním | kus | 2
39 | 570321 | Odstředivé plastové čerpadlo trysek Kometa 3ks s integrovaným zachycovačem nečistot. připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 6 mvs, 400V | kus | 2
40 | 570418 | Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=11m³/h při 8 mvs, 230V | kus | 1
41 | 15782 | Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h | kus | 1
42 | 00596 | Filtrační písek 0,6-1 mm | kg | 100
43 | 32581 | Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" | kus | 1
44 | DOC3GT | Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V | kus | 1
45 | 13170 | Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru | kus | 1
46 | 12130 | Kanystr s korektorem pH, 20l | kus | 1
47 | 12075 | Kanystr s chlornanem sodným, 20l | kus | 1
48 | WGME-240 | Jednoduchý kabinetní změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm³, vč. nádoby na sůl | kus | 1
49 | SD-1" | Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" | kompl. | 1
50 | EVPI 2020 | Elektromagnetický ventil 1", 230V | kus | 1
51 | RA109P421 | Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic | kus | 1
52 | 0501090 | Koleno D 90 PVC 90° lep | kus | 14
53 | 0502090 | Koleno D 90 PVC 45° lep | kus | 8
54 | PV01063AP | Koleno D 63/90° PN 16 PVC | kus | 12
55 | PV02063AP | Koleno D 63/45° PN16 PVC | kus | 7
56 | PV01050AP | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 40
57 | PV02050AP | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 19
58 | 0503090 | T-kus D 90 PVC lepení | kus | 2
59 | 7503063 | T-kus D 63 PVC,PN10 lep | kus | 4
60 | PV03050AP | T-kus D 50 PVC PN 16 | kus | 5
61 | 0505832 | Nátrubek D 32x1"int.kov | kus | 6
62 | 0506110 | Redukce kr.D110x90 PVC | kus | 2
63 | 0506112 | Redukce kr.D110x63 PVC | kus | 3
64 | 0225607563 | Redukce kr.75x63 PVC | kus | 2
65 | 0506092 | Redukce kr.D 90x50 PVC | kus | 2
66 | 0225606350 | Redukce kr.63x50 PVC | kus | 8
67 | 02716 | Tr PVC D160,dl.6m,PN 10 | kus | 1
68 | 02712 | Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 | kus | 54
69 | 02711 | Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 | kus | 3
70 | 02710 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | kus | 14
71 | 02709 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | kus | 100
72 | 02724 | Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 | kus | 6
73 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 13
74 | 150/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m | kus | 40
75 | KGB100/87 | Koleno DN 100 87° | kus | 9
76 | KGB100/45 | Koleno DN 100 45° | kus | 15
77 | KGB150/87 | Koleno DN 150 87° | kus | 4
78 | KGB150/45 | Koleno DN 150 45° | kus | 8
79 | KGEA150/100/45 | Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 | kus | 2
80 | KGR150/100 | Redukce DN 150 DN 100 | kus | 2
81 | HT150/500 | Trubka PP HT DN 150 500m | kus | 6
82 | HTB150/87 | Koleno PP HT DN 150 87° | kus | 3
83 | HTEA150/100/87 | Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 100 | kus | 8
84 | 0560090 | Kohout kulový D 90 PVC | kus | 2
85 | 0560075 | Kohout kulový D 75 PVC | kus | 2
86 | 0560063 | Kohout kulový D 63 PVC | kus | 3
87 | 0560050 | Kohout kulový D 50 PVC | kus | 4
88 | 0567063 | Ventil zpětný D 63 PVC | kus | 2
89 | 0567050 | Ventil zpětný D 50 PVC | kus | 3
90 | 0590300 | Čistič PVC | litr | 2
91 | 900102 | Teflonová páska | kus | 18
92 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | 2
93 | KM pozink. plast | Kotvící materiál, úchyty | kg | 9
| Celkem za | M99 Ostatní dodávky a práce "M"